## Övergripande
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  |  | I fylld av:
|  | ÖVERGRIPANDE | Datum:
Besiktningar
| Aktuellt | Frågeställningar som berör samtliga dagvattenanläggningar | Tips på var informationen kan finnas | FB | SB | KSB | GB | Kommentarer
Entreprenadform |  | Vilken typ av entreprenad? | I Allmänna föreskrifter, AF. |  |  |  |  | Påverkar hur besiktningen ska ske.
Besiktning |  | Behov av fler besiktningar än slutbesiktning? Finns det en besiktningsplan upprättad? | I Allmänna föreskrifter, AF. |  |  |  |  | Ta upp frågan om det ska utföras eller har utförts förbesiktningar, kompletterande slutbesiktningar mm. Nomerande förbesiktningar. Finns det en besiktningsplan?
Funktion |  | Vilken /vilka funktion ska anläggningen fylla? | I Allmänna föreskrifter, AF. |  |  |  |  | Var noga med vilket eller vilka syfte/funktion anläggningen ska uppfylla.Finns en prioriteringsordning? Syften /funktion kan vara rening, fördröjning, bevattningsmagasin, biologisk mångfald, sedimentering, estetiska värden, lekvärden, temperatursänkande, mm. Om rening vilka ämnen och vid fördröjning vilka mängder.
Höjdsättning av avrinningsområdet inom entreprenadområdet
Höjdsättning i anslutning till anläggningen
Höjdsättning i anläggningen
Lagar mm |  | Finns dagvattenutredning? | [5 empty] | Här kan föreslås att vilka volymer / ytor som behövs. Det kan dock sklija sig hur resultatet blir.
|  | Finns det särskilda riktlinjer/ krav från Va-huvudmannen eller kommunen? | Dagvattenutredning. Riktlinjer från kommunen. Allmänna föreskrifter, AF och hänvisningar i Anläggnings AMA kapitel BBB. |  |  |  |  | Föreskrifter i detaljplan. Kontrollera bygglovet.
|  | Vilka krav ställer beställare/byggherren? | I Allmänna föreskrifter, AF.
|  | Finns krav på skyfallshantering för fastigheten? | Dagvattenutredning. Riktlinjer från kommunen. Allmänna föreskrifter, AF och hänvisningar i Anläggnings AMA kapitel BBB. |  |  |  |  | Krav på att fördröja 50- och 100-årsregn är oftainte syftet med anläggningar på tomtmark. Viktigt att anläggningen inte spolas bort vid 50- och 100-årsregn.
|  | Vilka krav på mängden dagvatten som ska kunna fördröjas och tid som det ska fördröjas? | Dagvattenutredning. Riktlinjer från kommunen. Allmänna föreskrifter, AF och hänvisningar i Anläggnings AMA kapitel BBB. |  |  |  |  | Behöver inte bara vara mängd? Kan även vara återkomsttid på dimensionerande regn (kan ju vara 6 månader eller 1 år bara eller 1 dygn)
|  | Vilka krav finns på att det ska kunna dämmas bakåt i anläggningen? | Dagvattenutredning. Riktlinjer från kommunen. Allmänna föreskrifter, AF och hänvisningar i Anläggnings AMA kapitel BBB. |  |  |  |  | Om det blir fullt i anläggningen och bräddavloppet inte räcker till vad sker då? Finns det risk för erosion eller andra risker?
|  | Vilka krav på rening av dagvatten? | Dagvattenutredning. Riktlinjer från kommunen. Allmänna föreskrifter, AF och hänvisningar i Anläggnings AMA kapitel BBB. |  |  |  |  | Vilka ämnen ska dagvattnet renas från? Kan det ske genom sedimentation?
|  | Vilka krav finns det för sedimentation? | [5 empty] | Kan reningen ske genom sedimentation?
|  | Vilka utredningar är gjorda? | I Allmänna föreskrifter, AF och i Anläggnings AMA kapitel BBB och BBC. |  |  |  |  | Brukar vara 13 handlingar. Dagvattenutredening, geotekniskutredening, miljöutredning mm.
Dokumentation |  | Finns det kontrollplaner eller finns det krav på kontrollplaner? | AMA Anläggning kapitel Y.
|  | Erhålla dokumentation av täthetsprovning av bjälklags tätskikt | [5 empty] | Avser bjälklag men kravet kan även förekomma vid känsliga anläggning av dammar och regnbäddar i känsliga områden. Har tätskiktet utförts i denna eller en annan entreprenad? Klargöra ansvarsfrågan / gränsdragning mellan olika aktörer.
|  | Deformationskontroll av ledningar | [5 empty] | Om ledningar ligger djupt kan det finnas risk för deformation.
Krav på spolning av ledning, innan besiktning
Krav på återställning av omgivande mark
|  | Inspektion av ledning | AMA Anläggning PCE.1
Underlag för relationshandlingar eller relationshandlingar
Skötsel /drift |  | Vem ska sköta anläggningen entreprenör eller beställare under garantitiden? | Allmänna föreskrifter, AF AMA Anläggning DDD och DHB. |  |  |  |  | Under vilken tid ska entreprenören sköta anläggningen? Ska det göras besiktningar under garanttiden.
|  | Finns det skötselplaner, drift- och underhållsinstruktioner? | [5 empty] | Finns egna checklistor för skötsel och underhåll.

## Dammar
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  |  | I fylld av:
|  | DAMMAR | Datum:
Besiktningar
| Aktuellt | Vilka är kraven på: | Tips på var informationen kan finnas | FB | SB | KSB | GB | Kommentar
Terrass |  | terrassen beskaffenhet | [5 empty] | Genomsläpplighet mm
|  | schaktdjup | ritning
|  | schaktmetod | Anläggnings AMA CBB, CBC.
|  | tätning, lutning och avjämning av terrassen | Anläggnings AMA CEE.3 |  |  |  |  | Är terrassen tillräckligt tät
lutning slänter
|  | kompaktering av terrrassen | Anläggnings AMA CEE.3
|  | dränerande lager | Anläggnings AMA CEF.112 |  |  |  |  | Vid artesisktvatten eller under grundvattenytan kan det behövas dränerande lager.
|  | material och placering av tätande och skyddande lager av t ex lergeomembran och dylikt | Anläggnings AMA DBB.5, DDB.7
höjdsättning av dammen inkl omland och kanter
ingen grundvattenpåverkan
Fördamm för sedimentation |  | tömning | Drift och underhållsinstruktioner
åtkomst till dammen för borttagning av sediment,
upplagsplats för torkning av sediment
Dammbotten och slänter |  | täthet | Anläggnings AMA CEE
|  | bottenmaterial: tjocklek, fraktion | Anläggnings AMA CEE, CEF
|  | erosionsskydd | Anläggnings AMA DCK
inlopp: material, läge, bredd, höjd
inlopp erosionsskydd material, stenstorlek, sättmaterial
utlopp / bräddavlopp: material, bredd, höjd
|  | förbiledning uppströmsinloppet: material, bredd, höjd | Anläggnings AMA P |  |  |  |  | Kan även var dike
utlopp erosionsskydd , material, stenstorlek, sättmaterial
|  | högsta respektive lägsta vattennivå | [5 empty] | dagvattenutredningen
Rening |  | provtagning när, var och hur | YHB |  |  |  |  | koppling rening och de olika vattennivåerna och dammens dimensionering . - djup och sedimentation, - djup och risk re-suspension - "hydraulisk effektivitet", dvs vattnets väg genom anläggningen så att hela arean utnyttjas effektivt, mm, mm. Detta bör läggas till om huvudsyftet är rening. Provtagning möjlig? Var?
Ledningar |  | dräneringsledning | Anläggnings AMA P
|  | ledningar material, dimensioner, lutningar för utlopp | Anläggnings AMA P
|  | ledningar material, dimensioner, lutningar för inlopp | Anläggnings AMA P
Brunn |  | brunnsbetäckning | PDY
kringfyllnad runt brunn
|  | inspektionsbrunn | PDB.22
|  | inloppsbrunn | PDB.12 |  |  |  |  | Kontrollera att höjder stämmer
|  | utloppsbrunn | PDB.12 |  |  |  |  | Kontrollera att höjder stämmer
Kant |  | material, kvalité, ytbearbetning, kulör på avskiljande kant/kantstöd/mur | Anläggnings AMA kantstöd DEC och murar t ex E, F, G
sättning och fogens utformning av avskiljande mur/kant / kantstöd
höjder för avskiljande mur/kant / kantstöd
Växtbädd |  | material i undre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2
|  | tjocklek för undre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2
|  | material i övre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2
|  | tjocklek för övre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2
|  | materialavskiljande lager | Anläggnings AMA DCL1, DCL2
|  | täckmaterial material, kvalité, tjocklek, kulör och tidpunkt för utläggande | Anläggnings AMA DDC.24
Växter |  | odlingssubstrat för växterna | Anläggnings AMA DD |  |  |  |  | Barrotade, "semibarrotade", krukodlad
|  | växtmaterial / -kvalité | Anläggnings AMA DD |  |  |  |  | Ha koll på kraven på användning av E-planta .
|  | antal, avstånd, planteringsdjup | Anläggnings AMA DD
|  | vegetationsmattor och dylikt | Anläggnings AMA DDB.12 |  |  |  |  | Krav på förankring.
|  | stöd för växter /uppbindning mm | Anläggnings AMA DDC
|  | etablering | Anläggnings AMA DDD
|  | tillväxt | Anläggnings AMA DHB
Övriga objekt |  | driftväg runt dammen
bryggor och broar
skyltar för röranläggningar
avstängningsanordningar
pumpanordningar
återställning
fallskydd / inhägnad
Dokumentation |  | egenkontroll enligt kontrollplan | Anläggnings AMA Y
|  | fotodokumentation | Anläggnings AMA Y |  |  |  |  | Står oftast under respektive kod
|  | skötselplan, tidsperiod för skötselplan | Anläggnings AMA DHB |  |  |  |  | Skötsel efter godkänd slutbesiktning.

## Rörmagasin
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  |  | I fylld av:
|  | RÖRMAGASIN | Datum:
Besiktningar
| Aktuellt | Vilka är kraven på: | Tips på var informationen kan finnas | FB | SB | KSB | GB | Kommentar
Terrass |  | schaktdjup
|  | schaktmetod | Anläggnings AMA Cxx.
|  | tätning, lutning och avjämning av terrassen | Anläggnings AMA CEE.3
lutning slänter
|  | kompaktering av terrrassen | Anläggnings AMA DCL.1
|  | material och placering av tätande lager av geosyntet / lergomembran och dylikt | Anläggnings AMA DBB.5, DDB.7
ingen grundvattenpåverkan
Rörmagasin |  | volym | [5 empty] | Kontrollera att volymen är tillräcklig enligt dagvattenutredningen alternativ beställarens krav.
|  | antal rör, utformning | [5 empty] | Kontrollera placering av rör läge, riktning mm.
|  | material, diameter, längder | Anläggnings AMA PBB.5214 alt PBB.5216
|  | höjder / lutningar | Ritning |  |  |  |  | Med lutning minskar vattenmängden i rörmagasinet.
|  | ledningabädd, kvalité och packning | Anläggnings AMA CEC.21
|  | kringfyllnad kvalité och packning | Anläggnings AMA CEC.31
|  | skarvmetod | Anläggnings AMA PBB.5214 alt PBB.5216 |  |  |  |  | Ska skarvarna utföras med tätningsring eller svetsas? Extra krav på täta fogar vid närheten av grundvatten och träd.
|  | bräddavlopp | [5 empty] | Höjden är den rätta. Kan finnas i projekt där man kan dämma innan /ovanför rörmagasinet.
|  | luftning | [5 empty] | Funktion tömma magasinet på luft för att inte det blir luftfickor.
|  | förankring | [5 empty] | Finns risk för upplyftning t ex vid tunn täckning eller fyllning med lättviktsmaterial eller högt grundvatten.
Ledning |  | dimensioner, lutningar och höjder på inloppsrör
dimensioner, lutningar och höjder på utloppsrör
|  | rinnväg för överskottsvatten | [5 empty] | Att det finns en rinnväg för överskottsvattnet . Kontrollera eventuellt höjder.
Brunn |  | inloppsbrunn/fördelningsbrunn med sandfång /sedimentfång | PDB.12 |  |  |  |  | Inloppsbrunnen kan även fungera som fördelningsbrunn
|  | utloppsbrunn | PDB.12 |  |  |  |  | Vid parallella rörmagasin
|  | inspektionsbrunn | PDB.22 |  |  |  |  | Rensmöjlighet av rörmagasinet. Lämpligt antal är beroende på utformning.
|  | nedstigningsbrunn | PDB.12 |  |  |  |  | Möjligt att gå ner i magasinet, diameter 1000 mm beteckning 640 mm.
|  | flödesregleringsbrunn | PDB.12 |  |  |  |  | Sitter efter magasinet för att styra utflödet. Är den utformad för rätt flöde?
Övriga objekt |  | driftsvägar / uppställningsplats. | [5 empty] | Kontrollera kraven
Dokumentation |  | volym | [5 empty] | kontrollera att volymen är tillräcklig enligt dagvattenutredningen alternativ beställarens krav.
|  | provning av skarvas täthet | [5 empty] | kontrollera om det finns behov.
|  | egenkontroll enligt kontrollplan | Anläggnings AMA Y
|  | fotodokumentation | Anläggnings AMA Y |  |  |  |  | Står oftast under respektive kod
|  | driftinstruktioner | Anläggnings AMA Y
|  | inspektion / filmning av ledning, magasin mm | Anläggnings AMA PCE

## Underjordiskbevattning
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  |  | I fylld av:
|  | Underjordiskbevattning | Datum:
| Aktuellt | Vilka är kraven på: | Tips på var informationen kan finnas | FB | SB | KSB | GB | Kommentar
Terrassen |  | schaktdjup
|  | schaktmetod | Anläggnings AMA Cxx.
|  | tätning, lutning och avjämning av terrassen | Anläggnings AMA CEE.3
|  | tätande material och placering av lager av geosyntet / lergomembran och dylikt | Anläggnings AMA DBB.5, DDB.7
|  | dränerande lager | [5 empty] | Avser projekt på bjälklag
|  | isolerande lager | [5 empty] | Avser projekt på bjälklag. Ansvaret ligger oftast på bygg
|  | skyddande lager | [5 empty] | Avser projekt på bjälklag
Vattenpåfyllning |  | vattenkvalité | [5 empty] | Kontrollera så att vattnet är filtrerat.
|  | möjlighet till påfyllning av vatten till systemet vid torka/regnbrist | [5 empty] | Finns påfyllnadsmöjlighet via påfyllnadsrör, kontrollrör, vattenutkastare eller brunn.
|  | varifrån påfyllningen ska ske | [5 empty] | Avstånd till vattenkällan.
|  | varifrån påfyllningen ska ske | [5 empty] | Finns det en tank för dagvatten eller tas vatten från kran. Tanken ska besiktigas.
|  | utrustning för påfyllning | [5 empty] | Längd slang, pump mm
|  | manuell eller automatisk påfyllnad | [5 empty] | Vid torka fylls den på automatiskt eller måste det ske manuellt? Vid automatisk påfyllning måste tekniken kontrolleras.
|  | filtrering av vatten | [5 empty] | Att det finns lövsil på vatenutkastaren och sandfång i brunnen.
Ledningar / rör |  | ledningsbädd | [5 empty] | Fraktion och packning ska kontrolleras, se dagvattenledning.
|  | avstånd mellan rören | [5 empty] | Savaq rekommenderar c/c 800 mm och 400mm från kant.
|  | att det inte finns några sättningar | [5 empty] | Kontrolleras vid läggning av rören men det finns även möjlighet att filma när anläggningen är färdig.
|  | att samtliga tätringar är på plats | [5 empty] | Kontrollera genom att vattenfylla systemet innan man täcks.
|  | kringfyllnad för anslutande rör och brunnar | [5 empty] | Fraktion och packning ska kontrolleras
rörkvalitet/ dimension för anslutande rör
|  | kontrollrör i början av systemet | [5 empty] | Om anläggningen ligger horisontellt kan kontrollröret även vara i början av systemet.
|  | kontrollrör i slutet av systemet | [5 empty] | Om anläggningen ligger i fall måste kontrollröret vara i slutet.
kontrollrör har kontakt med botten av "bevattningsröret"
|  | täthet för varje fog och varje genomföring av kontrollrör | [5 empty] | Kontrollera genom att vattenfylla systemet innan det täcks.
|  | nivå på bräddning | [5 empty] | Höjd på bräddning ska vara 120 mm ovan vattengång om Savaqröret är 160 mm, dvs att bräddavloppet är placerat 30 mm under nivån för övre nivån på röret.
|  | rinnväg för överskottsvatten | [5 empty] | Att det finns en rinnväg för överskottsvattnet . Kontrollera eventuellt höjder.
|  | lutning av rören | [5 empty] | Det ska finnas luft i rören även om det är "fullt".
|  | avstånd mellan connectorerna | [5 empty] | Avståndet beror på fallet t ex 1% lutning c/c 6 m och 4% c/c 2 m. Finns tabell hos leverantören.
|  | nivåsticka som indikerar vattennivån | [5 empty] | Den är till för att veta hur mycket vatten det är i rören och visar behov av påfyllnad. Rekommendation en nivåsticka per växtbädd.
nivåstickan löper fritt genom locket
"veken" ska ligga plant på röret, vänd uppåt
|  | markpropp sitter på plats | [5 empty] | Vattenfyller systemet innan man täcker det.
lock på kontrollrör och påfyllnadsrör
|  | på maxlängd för sträckor som ej kan rensas | [5 empty] | Maxlängd är projektspecifikt.
Brunn och tank |  | inloppsbrunn / fördelningsbrunn /bräddbrunn minst 400 mm | [5 empty] | Att det finns bräddavlopp.
|  | sandfång | [5 empty] | Att det finns i inloppsbrunnen.
|  | placering av rensbrunn | [5 empty] | Max vinkel 45 grader för att rensa. c/c rensbrunnar beror på hur lång slang avloppsugen har.
|  | tank för påfyllning med bräddavlopp, höjder vattennivå | [5 empty] | Om en tank finns kontrollera mot kraven
Växtbädd |  | växtbäddsdjup | [5 empty] | 200-400 mm till sommarblommor och 300-500 till perenner, träd och buskar, rekommenderas av leverantören.
|  | Krav på växtjorden / växtsubstrat. | [5 empty] | Olika struktur ger olika kapilär stighöjd. Savaq har gjort försök, se deras hemsidan.
Växter |  | odlingssubstrat för växterna | Anläggnings AMA DD |  |  |  |  | Krukodlat, med klump,barrotat eller de som nu börja komma semibarrot
|  | växtmaterial / -kvalité | Anläggnings AMA DD |  |  |  |  | Konrollera mot "Kvalitetsregler för plantskoleväxter"
|  | antal, avstånd, planteringsdjup | Anläggnings AMA DD
|  | stöd för växter /uppbindning mm | Anläggnings AMA DDC
|  | etablering | Anläggnings AMA DDD
|  | tillväxt | Anläggnings AMA DHB
|  | täckmaterial material, kvalité, tjocklek, kulör och tidpunkt för utläggande | Anläggnings AMA DDC.24
Övriga objekt
Dokumentation |  | egenkontroll enligt kontrollplan | Anläggnings AMA Y
|  | fotodokumentation | Anläggnings AMA Y |  |  |  |  | Står oftast under respektive kod
|  | skötselplan, tidsperiod för skötselplan | Anläggnings AMA DHB |  |  |  |  | Skötsel efter godkänd slutbesiktning.

## Regnbäddar
|  | CHECKLISTA | Projekt: |  |  |  |  | I fylld av:
|  | REGNBÄDDAR | Datum:
- växtbädd med intag för dagvatten
Besiktningar
| Aktuellt | Vilka är kraven på: | Tips på var informationen kan finnas | FB | SB | KSB | GB | Kommentar
Terrassen |  | schaktdjup | ritning
|  | schaktmetod | Anläggnings AMA Cxx.
|  | tätning, lutning och avjämning av terrassen | Anläggnings AMA CEE.3
|  | luckring av terrrassen | Anläggnings AMA DCL.1
|  | dränerande lager | Anläggnings AMA CEF.112
|  | ingen grundvattenpåverkan | [5 empty] | Kontrollera i dagvattenutredningen.
|  | material och placering av tätande lager av geosyntet / lergomembran och dylikt | Anläggnings AMA DBB.5, DDB.7
|  | anslutande förstärkningslager för dagvattenhantering | Anläggnings AMA DCB.24
Ledningar |  | dräneringsledning; material, dimmensioner, längder | Anläggnings AMA PBB.53x |  |  |  |  | Möjlighet att begära in en kontrollberäkning
|  | dimmension på ledning till och från regnbädden | Anläggnings AMA PBB.521
|  | fyllning | Anläggnings AMA CEC.2x och CEC.3x
Brunn |  | inlopp med ytligt intag | Anläggnings AMA DCL.24 PDY.68 |  |  |  |  | Kontrollera trafiklass.I Anläggnings AMA DCL 24x finns figurer.
|  | inloppsbrunn, material och montering | Anläggnings AMA begreppsförklaringar |  |  |  |  | I Anläggnings AMA, begreppsbestämningar finns en figur på inloppsbrunn. Den består av tre delar, kontrollera att alla delar är med.
|  | höjd inloppsbrunn / inloppet med ytligt intag | [5 empty] | Kontrollera skillnaden mellan höjd inlopp och brädd
|  | att dagvattnet kan rinna in i och fördelas över hela ytan | Anläggnings AMA DCL.24 PDY.68
|  | erosionsskydd vid inloppet | Anläggnings AMA DCL.24 PDY.68
|  | sandfång vid inloppet | Anläggnings AMA DCL.24 PDY.68
|  | bräddavlopp material | Anläggnings AMA PDB.5
|  | höjden på bräddbrunn / bräddavlopp | [5 empty] | Kontrollera att höjden överensstämmer med kravet på dämmning.
|  | kringfyllnad runt bräddbrunn | Anläggnings AMA xx
erosionsskydd runt bräddavloppet
|  | brunnsbetäckningar | Anläggnings AMA PD |  |  |  |  | Kontroller trafikklass.
Kant |  | material, ytbearbetning på avskiljande kant | Anläggnings AMA kantstöd DEC och murar t ex E, F, G
sättning och fogens utformning för avskiljande mur/kant/ kantstöd
höjder för avskiljande mur/kant / kantstöd
Växtbädd |  | höjdsättning av växtbädden
|  | material i undre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2 |  |  |  |  | Fyller det materialet kravet på rening? Vilka ämnen ska renas av regnbädden. Materialet är den viktigaste komponenten för rening. Kontrollera mot projekteringshandboken.
|  | tjocklek för undre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2
|  | material i övre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2 |  |  |  |  | Fyller det materialet kravet på rening? Vilka ämnen ska renas av regnbädden. Materialet är den viktigaste komponenten för rening.
|  | tjocklek för övre växtbädd | Anläggnings AMA DCL1, DCL2 |  |  |  |  | Krav på organsiktmaterial/kompost
materialavskiljande lager
|  | täckmaterial material, kvalité, tjocklek, kulör och tidpunkt för utläggande | Anläggnings AMA DDC.24
Växter |  | odlingssubstrat för växterna | Anläggnings AMA DD |  |  |  |  | Barrotade, "semibarrotade", krukodlad . Kontrollera om det finns risk för näringslekage.
|  | växtmaterial / -kvalité | Anläggnings AMA DD |  |  |  |  | Ha koll på kraven på användning av E-planta .
|  | träd / solitärbuskar storlekklump | Anläggnings AMA DD
|  | antal, avstånd, planteringsdjup | Anläggnings AMA DD
|  | stöd för växter /uppbindning mm | Anläggnings AMA DDC
|  | etablering | Anläggnings AMA DDD
|  | tillväxt | Anläggnings AMA DHB
Övriga objekt |  | spång i regnbädden
skötselvägar/stigar i eller i anslutning till regnbädden
Dokumentation |  | egenkontroll enligt kontrollplan | Anläggnings AMA Y
|  | fotodokumentation | Anläggnings AMA Y |  |  |  |  | Står oftast under respektive kod
|  | skötselplan, tidsperiod för skötselplan | Anläggnings AMA DHB |  |  |  |  | Skötsel efter godkänd slutbesiktning.